## Instruções
Instruções de Preenchimento e Apontamentos
Quando apontado a existência de cargas classificadas como especiais na instalação do acessante, durante o processo de análise da viabilidade de conexão, este deve disponibilizar os dados apontados em cada uma das abas da planilha, a citar: 1. Informações do Acessante: Deve ser disponibilizado os dados da unidade consumidora e dados comerciais da conexão. 2. Características dos Trafos: Deve ser descrito as características e ligações dos postos transformadores existentes na cabine interna do acessante, os quais haverão as cargas potencialmente perturbadoras conectadas. 3.1. Motores: Comtemplam os motores de corrente alternada, Motores de corrente contínua ou com inversores de frequência. Deve ser relacionado todos os motores com potência acima de 75CV. Para motores de potência inferior a 75CV totalizar a potência instalada. Motores de potência superior a 200CV, descrever as características das cargas acopladas e o regime de funcionamento (número de partidas por unidade de tempo). 3.2. Retificadores e Afins: Comtemplam os retificadores, inversores e fornos de indução. Deve ser indicado, quando houver, o dispositivo corretivo acoplado. Cargas que utilizam retificadores ou inversores, deve ser relacionado o tipo e potência de cada unidade. 3.3. Equipamentos Hospitalares: Comtemplam máquinas de raio X, tomografia, ressonância magnética e afins. Deve ser indicado a capacidade, tipo e regime de funcionamento (número de disparos por unidade de tempo). 3.4. Máquinas de Solda: Relacionar o tipo de máquinas de solda existentes, assim como suas características, potência, tipo de ligação (trifásica ou bifásica) de cada unidade, entre outros. 3.5. Banco de Capacitores: Indicar, quando houver, se possui compensação ou correção de reativos no ponto de conexão, informando o tipo de operação e ligação do equipamento. 3.6. Forno à Arco: O acessante deverá disponibilizar todas as informações pertinentes do equipamento na aba estruturada desta planilha. O item 4 desta secção não se aplica a este equipamento. 3.7. Geradores: relacionar todos os geradores, em ordem decrescente de potência, indicando os dados solicitados no respectivo formulário. Anexar, sempre que possível, o(s) catálogo(s) ou a(s) folha(s) das características elétricas fornecida(s) pelo fabricante. Verificar a Norma Técnica “Ligação de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição” (GED 33), atendendo a todos requisitos definidos. 3.8. Data Center: O acessante deverá disponibilizar as informações pertinentes ao sistema de refrigeração, armazenamento, inversores, entre outros, conforme estruturado nesta planilha. Cargas sensíveis a perturbações da rede elétrica devem ser informadas no processo de viabilidade, indicando a potência e nível de suportabilidade de cada carga à perturbação. Notas: 1) Deve ser disponibilizado, junto a esta planilha, o diagrama unifilar indicando os locais de conexão destes equipamentos em cada um dos transformadores informados. 2) Deve ser disponibilizado, junto a esta planilha, sempre que possível, o(s) catálogo(s) ou a(s) folha(s) das características elétricas fornecida(s) pelo fabricante de cada um dos equipamentos caracterizados na Norma Técnica CPFL GED 4732 e 10099. 3) O acessante poderá informar e enviar informações adicionais caso entenda ser relevantes ao processo de simulação das cargas ora informadas. 4) Caso não seja encaminhado pelo acessante os dados dos equipamentos apontados nesta planilha, a CPFL poderá, ao seu critério e quando possível, aplicar dados técnicos padrões de mercado, quando tais equipamentos tiverem a mínima padronização necessária para tal aplicação. 5) As informações referentes à distorções harmônicas somente serão exigidas para os casos de cargas caracterizadas como potencialmente perturbadoras ao sistema elétrico, conforme previsto na Norma Técnica CPFL GED 15303.
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

## Informações do Acessante
1. Informações do Acessante
1.1) Dados da Unidade Consumidora (UC):
Nome do titular / Razão Social:
Número da UC (se existente):
Latitude (graus decimais):
Longitude (graus decimais):
Telefone de contato:
1.2) Tipo de Solicitação
Descrição:
1.3) Classe Comercial
Descrição:
Opção de Faturamento
horosazonal verde: permite a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica aos consumidores industriais, de acordo com o horário de utilização do dia e períodos do ano, e uma tarifa única de demanda de potência. horosazonal azul: permite a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo ou de demanda de potência de energia elétrica a consumidores industriais, conforme o horário de utilização do dia e períodos do ano.
1.4) Geração Própria
Descrição:
Potência Nominal Total (kW)
Fator de potência
Regime de operação
Tipo de Operação
Potência a ser exportada (kW)
Tipo da Fonte Energética
Detalhar Outras Fontes (se aplicácel)
Nota: Caso exista mais de um tipo de geração em sua instalação, detalhar na aba de "Geradores".

## Suspensa (hidden)
Descrição | Tipo de Conexão | Tipo de Aterramento | Trafo | Carga N-Linear | Tipo Carga Hospitalar | Tipo Motor | Partida Motor | Pulsos Motor | Característica do Inversor | Partidas/Dia | THDi Esperada | Número de fases lado de Corrente Alternada (CA) | Tipo Maq Solda | Tipo BC | Operação BC | Solicitação | Comercial | Regime | RegimeEmergencial | RegimeContínuo | Geração Própria - Tipo Fonte | Faturamento
Existente | Delta - Estrela | Aterrado sólido | TR-1 | Forno a arco voltaico | Máquina de Raio X | Monofásico | DIRETA | 6 | Sem indutor no link CC | 1 | ~ 81,5% | Monofásico | Moto-geradora | Shunt (paralelo) | Fixo | Ligação Nova SEM Geração Própria | Cliente Livre | Regime Emergencial | Operação SEM paralelismo | Operação COM paralelismo | Combustível fóssil (carvão mineral, óleo combustível, diesel, gás natural etc.) | Binômia convencional
Novo | Delta - Delta | Aterrado por Resistência | TR-2 | Forno de indução | Ressonância | Trifásico | C/ CHAVE ESTRELA-TRIÂNGULO | 12 | Com reatância no link CC | 2 | 30 ~ 40% | Bifásico | Transformadora à resistência | Série | Controlado | Ligação Nova COM Geração Própria | Cliente Cativo | Regime Contínuo | Operação COM paralelismo momentâneo | Operação COM paralelismo permanente SEM exportação | Biomassa (bagaço de cana, lenha etc.) | Horosazonal Verde
| Estrela - Estrela | Aterrado por Reatância | TR-3 | Motor de corrente contínua | Tomografia |  | C/ CHAVE COMPENSADORA | 18 | Com reatância no link CA | 3 | ~ 39% | Trifásico | Transformadora a arco |  |  | Alteração de Carga | Autoprodutor de Energia |  |  | Operação COM paralelismo permanente COM exportação | Renovável (solar, eólica, hídrica etc.) | Horosazonal Azul
| Estrela - Delta | Não Aterrado | TR-4 | Motor de indução | Outros |  | C/ CHAVE SÉRIE PARALELO | 24 | Com transformador defasador | 4 | 8,5 ~ 14% |  | Transformadora retificadora |  |  | Alteração de Geração Própria | Autoprodutor com Controle de Exportação (limite de potência injetável ou grid-zero) |  |  |  | Outros
|  |  | TR-5 | Retificador |  |  | C/ RESISTÊNCIA OU REATÂNCIA PRIMÁRIA | 36 | Com filtro passivo | 5 | 4,5 ~ 6% |  |  |  |  | Alteração de Carga e Geração Própria | Compensação de Energia (SCEE)
|  |  | TR-6 | Conversor eletrônico |  |  | C/ RESISTÊNCIA ROTÓRICA |  | Com filtro ativo | >10 | ≤ 5% |  |  |  |  | Instalação de Gerador | Compensação de Energia com Controle de Exportação (limite de potência injetável ou grid-zero)
|  |  | TR-7 | Compensador eletrônico |  |  | C/ SOFT STARTER |  | Com filtro LCL | >100 | ≤ 5% | [5 empty] | Produtor Independente de Energia
|  |  | TR-8 | Máquina de solda |  |  | INVERSOR DE FREQUÊNCIA |  |  | >1000
|  |  | TR-9 | Aparelhos de Raio-X |  |  | OUTRAS
|  |  | TR-10 | Transformador e reator com núcleo saturado
TR-11
TR-12
TR-13
TR-14
TR-15
Note on L1: Dados estimados no material "Soluções WEG para Mitigação de Harmônicas em Aplicações com Inversores" do fornecedor WEG

## Características dos Trafos
2. Características dos Transformadores
2.1) Contratação de Demanda e Carga Instalada:
| Capacidade de Transformação (kVA) | Carga Instalada² (kW) | Demanda de Contrato (kW) 4 e 5 |  |  |  | >>> | (1) se houver aumento de geração, preencher corretamente os dados do aumento no Anexo F – GED 15303 (compensação) ou Anexo C – GED 33 (autoprodutor ou produtor independente). (2) não considerar potência de geração (ex: módulos e inversores) como carga instalada. (3) se não forem necessárias mais etapas de acréscimo, preencher somente os campos de Acréscimo e Total Previsto. (4) para as unidades consumidoras não enquadradas no sistema tarifário horosazonal, relacionar as previsões de demanda no campo “Demanda Única – Horosazonal Verde” do quadro acima. (5) Campos de preenchimento automático. Preencher somente as demandas a contratar (6) Os totais deverão ser informados no cadastro da atividade no site Projetos Particulares. (7) Preencher a coluna "TUSDg" em caso de cliente participante do SCEE.
|  |  | Horosazonal Verde | Horosazonal Azul |  | TUSDg
|  |  | Única | Ponta | Fora Ponta
Situação Atual | 0 | 0
Acréscimo | 0 | 0
Total Previsto
2.2) Relação de Cargas Gerais (não considerar as Cargas Especiais):
| Tipo de Carga (Não se considera as Cargas Especiais) |  | Qtde | Carga Instalada (kW) | Total Carga Instalada (kW)
Situação Atual | motor (< 75cv)
iluminação
Tomada de Uso Geral
Tomada de Uso Específico
Demais Equipamentos
Acréscimo | motor (< 75cv)
iluminação
Tomada de Uso Geral
Tomada de Uso Específico
Demais Equipamentos
Total Previsto | - |  | -
2.3) Características dos Transformadores:
Transformador | Descrição | Potência (kVA) | Tensão Nominal Primária (V) | Tensão Nominal Secundária FF/FN (V) | Impedância Percentual (%) | Tipo de Conexão | Tipo de Aterramento
TR-1
TR-2
TR-3
TR-4
TR-5
TR-6
TR-7
TR-8
TR-9
TR-10
TR-11
TR-12
TR-13
TR-14
TR-15
TOTAL | - |  | - | - | - | - | -

## Motores
3. Características das Cargas Especiais
3.1) Características dos Motores de Indução
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Potência (kW) | Potência (CV) | Tensão Nominal (V) | Tipo | Partida do Motor | [9 empty] | Rotação Nominal (RPM) | Rendimento (%) |  |  | Fator de Potência (%) |  |  | Momento de inércia do motor (kgm²) | Momento de inércia da carga (kgm²) | Tipo da carga a ser acoplada | Conjugado Resistente (kgfm) - Motor | Conjugado Resistente (kgfm) - Carga | Parâmetros do Ensaio à Vazio |  |  | Parâmetros do Ensaio em Curto-Circuito |  |  | Stator (pu) |  | Magnetização (pu) |  | Rotor (pu) |  | Dados de Distorção Harmônica (%) do Inversor: Componentes Harmônicas de Corrente – THD (I)
[7 empty] | Tipo da Partida | Ip/In (com assistência na partida) | Ip/In (partida direta) | Pulsos (se partida c/ inversor) | Fabricante do Inversor | Modelo do Inversor | Característica do Inversor | THDi Esperada | Partidas/dia | Partida Simultanea com Outro Motor? (Informar) |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | [5 empty] | Vn = Vcc (V) | I0(A) | P0(W) | In = Icc(A) | Vcc (V) | Pcc (W) | Rs | Xs | Rm | Xm | Rr | Xr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Note on P6: Dados estimados no material "Soluções WEG para Mitigação de Harmônicas em Aplicações com Inversores" do fornecedor WEG
Note on T6: % da Potência Nominal
Note on U6: % da Potência Nominal
Note on V6: % da Potência Nominal
Note on W6: % da Potência Nominal
Note on X6: % da Potência Nominal
Note on Y6: % da Potência Nominal

## Retificadores e Afins
3. Características das Cargas Especiais
3.2) Características dos Retificadores, Inversores e Fornos de Indução
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Potência (kW) | Tensão Nominal (V) | Número de fases lado de Corrente Alternada (CA) | Dados do Invesor |  |  |  |  | Dados de Distorção Harmônica (%) do Inversor: Componentes Harmônicas de Corrente – THD (I)
[6 empty] | Número de Pulsos | Fabricante do Inversor | Modelo do Inversor | Característica do Inversor | THDi Esperada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Note on L6: Dados estimados no material "Soluções WEG para Mitigação de Harmônicas em Aplicações com Inversores" do fornecedor WEG

## Equipamentos Hospitalares
3. Características das Cargas Especiais
3.3) Características dos Equipamentos Hospitalares
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Tipo da Carga | Potência (kW) | Tensão Nominal (V) | Número de fases lado de Corrente Alternada (CA) | fa
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## Máquinas de Solda
3. Características das Cargas Não Lineares
3.4) Características das Máquinas de Solda
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Dados do Equipamento | [6 empty] | Dados de Distorção Harmônica (%) do Inversor: Componentes Harmônicas de Corrente – THD (I)
|  |  | Potência (kW) | Tensão Nominal (V) | Número de Fases | Tipo | Corrente Nominal absorvida da rede (A) | Tensão Nominal (V) | Fator de Potência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## Banco de Capacitores
3. Características das Cargas Não Lineares
3.5) Características dos Banco de Capacitores
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Dados do Equipamento
|  |  | Potência (kVAr) | Tensão Nominal (V) | Número de Fases | Tipo do BC | Controle do BC | Se controlado, Detalhar o modo de operação

## Forno à Arco
3. Características das Cargas Não Lineares
3.6) Características dos Fornos à Arco
DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO | FORNO 1 | FORNO 2 | FORNO 3 | FORNO 4
1. Descrição do equipamento |  |  |  |  | Observações: Sistema de controle dos eletrodos: fornecer o diagrama de blocos indicando parâmetros das funções de transferência e tempo mínimo de resposta em segundos. Forno a arco: Fornecer o diagrama unifilar do sistema de alimentação do forno, com as impedâncias dos elementos do circuito elétrico; e fornecer as curvas características de operação do forno (potência ativa, potência reativa e fator de potência em função da corrente). Gradadores para fornos ou outras atividades industriais: Enviar informação desses dispositivos, incluindo tipo de válvulas, diagramas de conexão das válvulas, transformadores etc., assim como do sistema de filtragem.
2. Aplicação do forno (tipos de materiais a serem fundidos)
3. Ciclo diário de operação do forno (enviar diagrama de potência (MW) diária total e individual dos fornos (indicar fases: ignição, fusão, refino, carga e descarga))
A) Dados Físicos
1. Capacidade dos fornos (ton.)
B) Dados sobre o funcionamento do(s) forno(s)
1. Fornos operando simultaneamente (Sim ou Não)
2. Tempo médio por corrida (min.)
3. Número de carregamentos durante a corrida
4. Tempos médios para as fases de ignição, de fusão, refino e carga/descarga (min.)
C) Características elétricas
1. Potência nominal do forno (MW)
2. Fator de potência sob potência nominal
3. Tensão nominal (V)
4. Corrente nominal (kA)
5. Potência de curto-circuito do forno (MVA)
6. Potência máxima (MVA)
7. Fator de potência sob potência máxima
8. Comprimento médio do arco elétrico (cm)
9. Tensão média de arco elétrico (V)
10. Potências ativas médias para as fases de ignição, fusão e refino (MW)
11. Fatores de potência médios para as fases de ignição, fusão e refino.
12. Comprimentos médios de arco para as fases de ignição, fusão e refino.
13. Alterações de tensão (r) (por min.)
14. Dados do(s) transformador(es) dos fornos
a) identificação (conforme diagrama unifilar)
b) potência nominal (MVA)
c) impedância de curto-circuito (base 100 MVA)
d) ligações dos enrolamentos
e) relação dos tapes disponíveis
f) tape fixo
g) mudança de tape sob carga
h) mudança de tape em vazio
15. Resistência do circuito de alimentação do eletrodo, incluindo o eletrodo.
16. Reatância do circuito de alimentação do eletrodo, incluindo o eletrodo.
17. Fator de emissão ou severidade (Kst) do forno. Fator que depende do projeto do forno, tipo de sucata e ciclo de operação.
Para fornos a arco em corrente contínua, além dos dados acima, fornecer os dados para o retificador do forno.
D) Sistema de controle de eletrodos
1. Tipo de controle: (automático ou manual)
a) corrente constante ou impedância constante
b) acionamento hidráulico ou acionamento elétrico
E) Dados sobre equipamentos para controle da tensão e atenuação das perturbações
1. Compensadores estáticos
a) tipo: (RCT, CCT, RCT/CCT, SVC, Núcleo saturável etc.)
b) potência mínima (MVAr)
c) potência máxima (MAVr)
d) Características V x I reativa - Anexar curva
e) diagrama elétrico - Anexar diagrama
2. Filtros - Diagramas elétricos com valores das impedâncias (R, X, C), tensões nominais e locais de ligação
3. Bancos de capacitores - Anexar diagrama elétrico com capacidade, tensão nominal e local de ligação.
4. Reator série - Informar a impedância e os tapes
5. Outros tipos de compensação de flicker (compensador série de indutância variável, compensador síncrono etc.) - Incluir descrição e diagramas.
F) Dados de Distorção Harmônica (%) do forno: Componentes Harmônicas de Corrente – THD (I)
THDi 1 (Fundamental)
THDi 2ª Ordem
THDi 3ª Ordem
THDi 4ª Ordem
THDi 5ª Ordem
THDi 6ª Ordem
THDi 7ª Ordem
THDi 8ª Ordem
THDi 9ª Ordem
THDi 10ª Ordem
THDi 11ª Ordem
THDi 12ª Ordem
THDi 13ª Ordem
THDi 14ª Ordem
THDi 15ª Ordem
THDi 16ª Ordem
THDi 17ª Ordem
THDi 18ª Ordem
THDi 19ª Ordem
THDi 20ª Ordem
THDi 21ª Ordem
THDi 22ª Ordem
THDi 23ª Ordem
THDi 24ª Ordem
THDi 25ª Ordem

## Gerador
3. Características das Cargas Não Lineares
3.7) Características dos Geradores
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Potência Aparente (MW) | Fator de Potência | Tensão Nominal (kV) | Regime de Operação | Reatância síncrona de eixo direto (Xd (pu)) | Reatância transitória de eixo direto (Xd’ (pu)) | Reatância sub-transitória de eixo direto (Xd” (pu)) | Reatância de sequência negativa (X2 (pu)) | Reatância de sequência zero (X0 (pu)) | Reatância síncrona de eixo em quadratura (Xq (pu)) | Resistência do enrolamento de armadura (Ra (pu)) | Constante de inércia (H), em segundos (1) | Constante de amortecimento (D), em pu (2) | Aterramento por resistor fixo (R(∙) /I(A) / t(s))
Operação SEM paralelismo
(1) Representa a relação entre a energia cinética armazenada no grupo turbina-gerador, à velocidade síncrona e a potência aparente nominal da máquina.
(2) Representa a relação entre a potência de amortecimento, em pu na base da máquina e a variação da velocidade do rotor, em pu na base da velocidade síncrona.
Nota: As informações são obrigatórias para que o acessante realize o estudo de estabilidade, quando solicitado pela distribuidora.
Ainda deverão ser providenciados: a) Curva de Saturação dos geradores, em pu; b) Curva de capacidade da(s) unidade(s) geradora(s); c) Dados dos controladores: Diagrama de blocos do regulador de tensão e sistema de excitação, regulador de velocidade e turbina, todos no domínio da frequência através de suas funções de transferência das malhas de controle correspondentes; d) Na emergência, qual é a mínima potência sincronizada (do(s) gerador(es)) a manter conectado em paralelo; e) Possibilidades de ampliações futuras das exportações. Nota: Deve ser disponibilizado, junto a este anexo, o diagrama unifilar indicando os locais de conexão destes equipamentos em cada um dos transformadores informados.

## Data Center
3. Características das Cargas Não Lineares
3.8) Características dos Data Centers
Transformador | Descrição da Carga | Quantidade | Composição do Data Center (Potência, em kW) |  |  | Dados de Distorção Harmônica (%) do Inversor: Componentes Harmônicas de Corrente – THD (I)
|  |  | Servidor | UPS | Sistema de Refrigeração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25